FlexLink

Moduł sterownika FlexLink-1600-RT

FlexLink-1600-RT to moduł sterownika przeznaczony do rozszerzania systemów automatyki przemysłowej o 16 cyfrowych wejść izolowanych (DI) oraz 16 cyfrowych wyjść przekaźnikowych (RO). Urządzenie działa jako wyspa rozszerzeń komunikująca się w protokole Modbus RTU/TCP w trybie Slave, co umożliwia jego łatwą integrację z różnymi systemami nadrzędnymi. Moduł posiada konfigurowalne parametry transmisji, w tym prędkość transmisji, adresy sieciowe oraz ustawienia protokołu. Obsługa sygnalizacji wejść i wyjść odbywa się za pomocą wbudowanych diod LED, co ułatwia diagnostykę i monitoring. Wbudowany przycisk Factory Reset pozwala na szybkie przywrócenie ustawień fabrycznych. Urządzenie wspiera konfigurację zarówno przez rejestry Modbus, jak i przez dedykowany Web Configurator. Dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i elementów elektronicznych moduł jest odporny na trudne warunki przemysłowe. Architektura oparta o STM32 oraz interfejsy RS485 i Ethernet zapewnia wysoką niezawodność i elastyczność w zastosowaniach. Oprogramowanie urządzenia umożliwia także aktualizację firmware oraz rozbudowaną diagnostykę stanu pracy. FlexLink-1600-RT jest projektowany z myślą o prostocie integracji, bezpieczeństwie i skalowalności w systemach automatyki.

Opis:

- 16 izolowanych wejść cyfrowych

- 16 wyjść przekaźnikowych

- Obsługa protokołu Modbus RTU (RS485)

- Adresacja urządzenia poprzez DIPSwitch lub rejestry konfiguracyjne

- Konfigurowalne parametry komunikacji Modbus RTU

- Konfigurowalny za pomocą zworki rezystor terminujący

- Wbudowana sygnalizacja LED stanu wejść/wyjść oraz pracy urządzenia

- Przyciski Factory Reset dla szybkiego przywrócenia ustawień fabrycznych

- Możliwość monitorowania napięcia zasilania oraz diagnostyki stanu urządzenia

- Konfigurowalne parametry sieciowe: IP

DANE TECHNICZNE:

| Model urządzenia | FlexLink-1600-RT Modbus RTU TCP/IP |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Moduł rozszerzeń I/O – 16 DI, 16 RO |
| Zasilanie | U = 12–30 VDC / Pmax = 11W |
| Wejścia cyfrowe | 16 izolowanych wejść, DI1–DI16 (PORT A, PORT B) |
| Typ wejść | Wejścia cyfrowe izolowane , bezpotencjałowe, z dedykowanymi liniami zasilania +VA (PORT A) i +VB (PORT B) |
| Wyjścia cyfrowe (DO) | 16 przekaźników typu NO (RO1–RO16) |
| Typ wyjść | Przekaźniki, styki NO, złącza 2-pin |
| Komunikacja | Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (Ethernet) |
| Port Ethernet | RJ45 (ETH1) |
| Złącza sygnałowe | Sprężynowe, rozłączalne |
| Adresacja Modbus RTU | Dedykowany rejestr lub przełącznik DIPSwitch (0–255) |
| Prędkości transmisji RS485 | 9600–115200 bps, tryby 8N1 / 8E1 |
| Port TCP Modbus | 502 |
| Diody sygnalizacyjne | DI1–DI16, Status, Data, PWR |
| Przycisk F-RST | Przywracanie ustawień fabrycznych |
| Konfiguracja sieci | Poprzez rejestry lub Web Configurator (IP, maska, brama, hasło) |
| Typ montażu | Szyna DIN 35 mm (TS35) |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura pracy | -20°C do +60°C |
| Wilgotność względna | 5–95% (bez kondensacji) |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
| Zastosowanie | Szafy sterownicze, linie produkcyjne, systemy HVAC i BMS, automatyka budynkowa, instalacje przemysłowe, systemy energetyczne, rozdzielnice, stacje monitoringu i nadzoru. Urządzenie powinno pracować w dobrze wentylowanym środowisku, bez gwałtownych zmian temperatury, i najlepiej wewnątrz szafy sterowniczej zabezpieczonej przed wilgocią i pyłem. |

PRODUKTY:

| KOD | TYP |
| --- | --- |
| FlexLink-1600-RT | 16 wejść/wyjść / Modbus RTU, TCP/IP |

WYMIARY:

Wartości na rysunku podano w milimetrach.

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz aktualizowania parametrów.

Data aktualizacji: 04.02.2026